主程序流程图

注释:

- 将每日时间设为 12:01 P.M.

- 同时按下Set Up和Set Down键，持续5秒钟.

- 每按循环键一次，显示内容更换一次。所有内容显示依次显示以后，将回到运行状态。

- 在显示目录可以由Set Up或Set Down设定。

- 由于阀门程序的不同，有些选项不会显示，供选择设定.

当时间显示12 : 01 P . M .时 , 同时按下Set Up和Set Down键，并保持5

秒钟。

阀的型号：

例如：	2750 控制阀	[2750] = 默认型号

2850 控制阀	[2850]

2900 控制阀	[2900]

2930 控制阀	[2930]

3130 控制阀	[3130]

3150 控制阀	[3150]

3900 控制阀	[3900]

再生流向：

例如：	顺流	[ dF] = 默认状态

逆流, 先吸盐	[UfbF]

逆流, 先注水	[UFFF]

系统类型

例如：:	系统 #4 时间延迟型	[ 4tc] = 默认模式系统 #4 流量即时型	[ 4FI]

系统 #4 流量延迟型	[  4Fd]

系统 #5 流量即时型	[  5FI]

系统 #6 流量即时型	[  6FI]

系统 #7 流量即时型	[  7FI]

系统 #9 流量即时型	[  9FI]

阀的位置

例如：	第一颗阀（主阀）	[LEAd]

第二，三，四颗阀（副阀）	[ LAg] = 默认注意： 此项只在系统为 #5, #6, #7,和 #9 时显示。

远程信号开始再生：

例如：	不设置

需要3分钟时间发信号开始再生

注意: 系统容量, 容量安全因素, 供水的硬度,

[RSoF] = 默认

[RS-3]

流量计的大小和计量泵的输出设定将不会显示，相应功能不再具有。.

41096 Rev A (2/03)

显示形式

例如:	加仑

M3

[U--1] = 默认

[U--4]

系统容量

例如:	300,000 格令, 美制	[C300] = 默认

1,500,000 格令, 美制	[Ct1.5]

200 m3, 公制	[C200]

200,000 m3, 公制	[C12.0] = 默认

容量安全因素

例如:	不设置	[cF- 0] = 默认

系统容量减少10%	[cF10]

供水的硬度

例如:	15 格令/加仑, 美制	[H-15] = 默认

30 度 , 公制	[H-30] = 默认

再生时间：

例如:	凌晨两点再生	[2:00] = 默认

注意: The P.M. indicator display must be off for A.M.

再生天数：

例如:	不设置  每7天再生

[AOFF] = 默认

[A- -7] = 默认

注意: [A- -7]是系统4时钟再生控制方式的默认设置。流量延迟和所有其他系统类型的设置是[AOFF]。

再生循环程序 #1

例如:	10 分钟 反洗, 美制,

顺流	[1-10]

10 分钟 反洗, 公制,

顺流	[1-10]

60 分钟 吸盐/慢洗, 美制,

逆流, 先吸盐	[1-60]

45 分钟 吸盐/慢洗, 公制

逆流, 先吸盐	[1 - 45]

12 分钟 盐箱注水, 美制,

逆流, 先吸盐	[1-12]

8 分钟 盐箱注水, 公制,

逆流, 先吸盐	[1--8]

注意:上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。

主程序流程图

再生循环程序	#2

例如:	60 分钟 吸盐/慢洗, 美制,

顺流	[2- 60]

45 分钟 吸盐/慢洗, 公制,

| 顺流 | [2- 45] |
| --- | --- |
| 10 分钟 反洗, 美制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [2-10] |
| 10 分钟 反洗, 公制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [2-10] |
| 15 分钟 暂停, 公制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [2-15] |
| 15 分钟 暂停, 公制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [2-15] |

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。再生循环程序 #3

例如:	10  分钟  快洗,  美制,  顺流	[3-10]

10  分钟 快洗,  公制,  顺流	[3-10]

10 分钟 快洗, 美制,

逆流, 先吸盐	[3-10]

10 分钟 快洗, 公制,

逆流, 先吸盐	[3-10]

60 分钟 吸盐/慢洗, 美制,

逆流, 先吸盐	[3- 60]

45 分钟 吸盐/慢洗, 公制,

逆流, 先吸盐	[3- 45]

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。

再生循环程序 #4

Example:   12  分钟 盐箱注水,  美制,  顺流	[4-12]

8   分钟 盐箱注水, 公制, 顺流	[4- -8]

12 分钟 盐箱注水, 美制,

逆流, 先吸盐	[4-12]

8 分钟 盐箱注水 公制,

| 逆流, 先吸盐 | [4- -8] |
| --- | --- |
| 10 分钟 反洗, 美制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [4-10] |
| 10 分钟 反洗, 公制, |  |
| 逆流, 先吸盐 | [4-10] |

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。再生循环程序 #5

例如:	不设置	[50FF]

10 分钟 快洗, 美制,

逆流, 先吸盐	[4-10]

10 分钟 快洗, 公制,

逆流, 先吸盐	[4-10]

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。

再生循环程序 #6

例如：	不设置	[60FF]

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。

Timed Auxiliary Relay Output Window #1 Start Time Setting

例如：	不设置	[Arof] = 默认

开始再生程序	[S- -0]

10分钟后开始再生程序	[S-10]

Timed Auxiliary Relay Output Window #1 End Time Setting

例如：	再生结束后关闭	[E- 92]

再生结束20分钟后关闭	[E- 20]

注意: 上面所显示的所有设置为工厂默认的再生类型和格式。

Chemical Pump Auxiliary Relay Output Window #2

不设置	[cPof]

After every 200 加仑	[u200]

Turn on for 60 seconds after every 200 gallons [t- 60]

流量计规格

例如:	Non Fleck® Meter Fleck® 1" Meter Fleck® 1-1/4" Meter Fleck® 1-1/2" Meter Fleck® 2" Meter

Fleck® 3" Meter

[ FF--]

[FF1.0]

[FF1.2]

[FF1.5]

[FF 2.0]

[FF 3.0]

注意：上面所显示的设置在系统4时间型和系统6、7的副阀中不显示。

非 Fleck® 流量计

Example:	13.1 脉冲/加仑, 美制	[F13.1]

36.3 脉冲/ m3, 公制	[F36.3]

线频

Example:	60Hz	[LF60]

50Hz	[LF50]

注:如果是加仑的格式将默认显示为LF60，如果是m3格式将默认显示为LF60。退出主程序模式。

特殊循环按钮

向下按钮向上按钮

当主程序的模式下输入完成后，如果必要，所有有效的选项设置可以被显示和修改。根据不同选择，某些项目将不会显示出来供设定选择。

进入主程序模式

设置Time Of Day选项显示12:01 P.M.，同时按下Set Up和Set Down按钮直到程序指示灯打开 (大约需要5 秒钟)。 对于当前选项的设置，某些项目将不会显示出来供设定选择。。

退出主程序模式

按下Extra Cycle按钮直到每个选项都被查看。主程序模式退出正常的操作继续。

重新设置保存的程序

按下Set Up和Set Down按钮25秒钟或者当Time Of Day显示12:00 P.M.。所有的选项重新恢复到默认值。控制程序必须重新设置。

- 控制阀模式 (不显示代码)

该步程序所选择的阀的模式有：2750, 2850, 2900, 2930, 3130, 3150, 和 3900。

  - 使用 Set Up 或 Set Down 按钮来调整选项的数值。

  - 按下 Extra Cycle 按钮。

- 再生流向(无显示代码)

该步程序用来设置再生类型。由阀的模式选择决定该项选择的有效性。顺流设置： [	dF ]

逆流，先吸盐： [ UFbF ]

逆流，先补水： [UFFF ]

- 使用 Set Up 或 Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

Master Programming Guide

- 系统类型

使用该部设置系统类型。可能的设置有：

系统类型 4 时间延迟	Setting: [ 4tc ]

控制器在Regeneration Day Override设置的天数时再生，在Regeneration Time设置的时间时再生。

系统类型 4 流量即时	Setting: [ 4FI ]

当设置的处理水容积到零时，控制器立即再生。

系统类型 4 流量延迟	Setting: [ 4Fd ]

控制器在设置的处理水量达到储备水量的当天进行再生，再生在Regeneration Time 开始再生。

系统类型 5 流量即时 (互锁)	Setting: [ 5 Fl ]

该类型为2到4个装置的系统，每个装置带有一个流量计, 同时运行。只有一个装置在一个时间可以再生。当设置的处理水量达到零时，一个装置开始再生，其他装置不再生。

系统类型 6 流量即时 (顺序)	Setting: [ 6 Fl ]

该类型为2到4个装置的系统，同时运行，整个系统带有一个流量计。当整个系统的设置的处理水量达到零时，将要求第一个装置进行再生。第一个再生完毕，其余顺序进行再生。

系统类型 7 流量即时 (交替)	Setting: [ 7 Fl ]

该类型为2个装置的系统，只有一个装置带有流量计只有一个装置同时运行。当一个设置在运行时，设置的处理水量达到0时，需要进行再生。备用的装置开始运行，需要再生的装置开始再生。

系统类型 9 流量即时 (交替)	Setting: [ 9 Fl ]

该类型为3或者4个装置的系统，每个装置都有一个流量计，一个装置备用其余的运行。同一时间只有一个装置可以再生。当运行中的设置处理水量达到零时，需要再生。此时备用的装置开始运行。需要再生的阀门转到备用状态并开始再生。

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

- 阀的位置 (不显示代码)

该步程序是为两个或者更多控制阀系统设置的。在系统中的第一颗阀输入Lead（主阀）其余的输入Lag（副阀）。由于系统中使用一个流量计，流量计的线必须和主阀相连。系统类型T 4tc, 4FI和4Fd跳过该步的程序设置。

第一颗控制阀（主阀）	Setting: [  LEAd ]

第二、三、四颗控制阀	Setting: [  LAg ]

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

- 远程信号开始 (代码显示为 rS)

控制阀不是用流量计进行监测。触点接到信号，经过事先设定好的时间以后，再生立刻开始。间隔时间的必须在信号有效输出以前设定好。

范围 = 1-99 分钟

不设置	Setting: [rSoF]

3分钟开始再生	Setting: [rS-3]

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

- 美 / 公制 显示格式 (代码显示为 U)

该步程序设置所要求显示的格式，字母U表明在进行该步程序的设置。可能的设置有：

美制格式 加仑（水）, 12 小时制, 格令（硬度）	Setting: [ U - - 1 ]

公制	m3   （水）, 24 小时制, 度 （硬度）	Setting: [ U - - 4 ]

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

- 系统容量 (代码为 C)

该步程序设置系统的容量按照千格令为单位（或者按照m3 X 度在公制系统中）。字母C表明该步设置在进行设置。系统的容量设置用于计算系统在需要再生前所处理的水量（加仑或者升）。

范围 = C--9 - C999千格令 (美制 [U - -1])

范围 = C199 - C999 m3 X 度 (公制 [U - - 4])

范围 = Ct1.0 - Ct19 千 m3 X 度 (公制 [U - - 4])

450,000 格令系统容量, 美制格式	Setting: [ C 450]

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

- 容量安全系数 (代码为 cF)

该步程序调整系统容量，该设置代表软水器容量减少的百分数。

范围 = 0 - 50%.

系统容量减少10%	Setting:	[cF10]

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

7

- 供水硬度 (代码 H)

该步程序设置供水的硬度，字母H表明在进行该步程序设置。系统自动按照该步程序设置中输入的供水硬度和步骤＃3中输入的系统容量计算处理水的容量。

范围 = 1-199 格令/加仑 (美制 [U - -1])

范围 = 2-199 度 (公制 [U - - 4])

20 格令/加仑

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

Setting: [ H - 20]

- 再生时间 (无显示代码)

该步程序设置再生的time of day（再生当天发生的时间），一个不闪烁的冒号在两个设置的数字之间表明再生时间。

范围 = 任意时间

凌晨2点再生

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

Setting: [ 2:00 ] (P.M-显示灯关闭)

- 再生天数 (代码 A)

该步程序设置软水器再生的间隔天数，字母A表示在进行该步程序的设置。对于系统类型为时间延迟型，系统在本步骤设置的天数后在步骤＃5设置的时间进行再生。对于任何流量系统类型，系统将设定间隔天数以后，上次再生的同一时间再生，除非流量计事先启动了再生循环。

范围 = 1-99 (时间延迟 [ 4tC ])

范围 = 关闭, 1 - 99 (所有的流量再生类型)

每 14 天 该选项关闭

- 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

- 按下 Extra Cycle 按钮。

Setting: [A-14]

Setting: [ AOFF ]

- 再生循环程序的步骤 (代码 1-6)

该步程序设定再生循环步骤地时间程序，上面6步再生循环可以设定。再生循环步骤次序由第一位数字显示，每一个显示下，设置该再生步骤的时间。对于步骤少于6个过程的再生程序，在最后的一个步骤的下一步，设定为OFF. 如果跳跃过某一个步骤到下一个步骤，该步骤应该设置为0。如果再生步骤为OFF, 以后的步骤将不会出现，以供设置。

范围 = OFF, 0-99 分钟 (美制 [U - -1])

范围 = OFF, 0-99 分钟 (公制 [U - - 4])

再生循环步骤 #1 (10 分钟)

再生循环步骤 #4 (不设置)

— 使用 Set Up or Set Down 按钮来调整该项的数值。

Setting: [1-10]

Setting: [4OFF]

—   按下 Extra Cycle 按钮。

8

3200NT Timer

Master Programming Guide

- 辅助继电器输出 (代码 AroF, cPoF)

在接下来的两个显示下，用来设置可选继电器的输出。第一个设置只能在再生的时候，输出开关。第二个只能在供     水情况，水处理量达到设定值以后输出。在非流量系统中，不提供第二个功能。当不止一个这样的设置需要使用时，  继电器必须连接到辅助吸盐凸轮开关的输出，用来同时操作两个设备。

注意：在辅助输出在默认的关闭下，用 Set Up 或 Set Down 按钮来选择第一种设置，然后，用 Extra Cycle 按钮到第二种设置。

- 时间辅助继电器输出，（显示代码： S-启动时间, E-结束时间）

在该项选择设置下包括两个显示，在第一个输出的开始时间，以再生的第一步为起点。第二显示来设置输出停止时间，  同样以再生的第一步为起点。通过设定为OFF      可取消这种设置。在供水开始的时候，开始和停止的设定的输出都将被终止。所有的设置都是以分钟计，输出时间与再生循环时间相一致。

范围=全部再生时间

取消设置	[AroF]

在再生启动时开始	[S-  - 0]

在再生结束时关闭	[E-  92]

在再生开始10分钟开始	[S-  10]

在再生开始20分钟结束	[E-  20]

注：再生结束是所有的再生步骤.

加药泵的输出（显示代码：u-体积, t-秒）

在该项选择设置下包括两个显示，第一个显示设定输出开始时的水流量。第二个显示设定输出的时间（以秒计）

范围= 1 - 999 加仑

范围= 1 - 999 秒

取消设置	[CPoF]

200 加仑后输出信号	[u200]

在每200加仑以后，启动60秒钟	[t-  60]

- 用Use Set Up或 Set Down 按钮调整数值.

- 按Extra Cycle 按钮.

- Fleck® 流量计规格 (代码 FF)

该步骤设定Fleck® 流量计的规格. 前面两个字母 FF用于识别该程序步骤，后面两个数字显示流量计大小。如果选择[ FF- - ]

下一步 Generic Flow Meter Size. 如果选择其他选项，下一步将是电流频率。

范围 = 1" - 3" Fleck® 流量计

2" Fleck® 流量计	Setting: [FF2.0 ]

- 用 Set Up 或 Set Down按钮调整数值.

- 按Extra Cycle 按钮.

— .

- Generic Flow Meter Size (Display Code F) 该步骤设定每加仑每升水流过流量计所产生的脉冲数。范围 = 0.1 - 99.9 脉冲/加仑

范围 = 0.1 - 99.9 脉冲/ m3

  - 用 Set Up 或 Set Down调整数值.

  - 按Extra Cycle 按钮.

- 电流频率 (代码 LF)

该步骤设定电源的频率。当电源频率设定正确时，所有计时功能准确。前面两个字母LF用于识别该程序步骤，可选择的 设置是:

60Hz 频率	Setting: [LF60]

50Hz 频率	Setting: [LF50]

- 用 Set Up 或 Set Down调整数值.

- 按Extra Cycle 按钮.

退出主程序模式

按下 Extra Cycle 按钮退出程序.

退出程序设定，如果显示 CALc ，说明正在计算体积。（如果是系统7或9，各阀门的联系开始）

注: CALc 显示的时间长短取决于所计算的体积，可能有一分钟以上。

时间Time of Day

设定当日时间完成控制程序。在正常运行的模式下，（不是程序设定模式下），用Set Up 或 Set Down 按钮设定.

- 注:设定完时间不要按 Extra Cycle 按钮，否则系统开始再生。用 Set Up 或 Set Down调整数值.

按Extra Cycle 按钮

10